# 附件1：企业自查报告模板

数据中心能效专项监察

××企业××数据中心自查报告

一、企业及数据中心概况

企业简介（含企业性质、成立时间、是否上市企业、在数据中心领域开展业务情况等内容）、数据中心简介（含数据中心名称、数据中心地址、总建筑面积、投入使用时间、业务模式、数据处理业务方向、实际安装机柜总数、实际安装机柜折合标准机架总数、机柜资源利用（上架率）水平、已安装信息设备总数量（台）、已安装信息设备类型及能效情况、供配电设备能效情况、冷源机组能效情况、总用水量、信息设备散热方式、蓄冷系统情况、能源管控中心情况、信息设备与基础设施联动节能情况、数据中心总电能消耗年度实测数据、数据中心电能利用效率（PUE）设计值、数据中心电能利用效率（PUE）实测值、综合能源消费量（当量值）、余热余冷全年利用总量、可再生能源利用总量等内容）、统计核查年度（如2023年）生产经营情况等，并填写表1-1至表1-4（说明：如企业下属有多个数据中心，各数据中心应分别编制自查报告）。

二、能源计量器具配备情况

对照相关标准，自查计量点是否符合要求。并填写表1-5。

对照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）标准，自查进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备三级能源计量器具配备和管理情况，填写表1-6（准备计量制度、资质证书、检定证书、能源计量网络图等资料备查）。

三、能源消耗情况

统计核查数据中心年度（如2023年）总电能消耗及数据中心信息设备电能消耗情况。并计算数据中心电能利用效率（PUE）实测值。根据统计情况及计算结果填写表1-7。

四、节能管理情况

企业能源管理体系建设、能源管理有关规章制度建设、能源管控中心建设和运营情况等情况。业已实施和即将实施的主要节能措施及效果情况。

五、存在问题及整改措施

企业能源利用存在问题以及相应的整改措施。

表1-1  数据中心基本信息表

年度：

| 一、企业基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（盖章） |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 邮编 |  |
| 详细地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 能源管理人员 |  | 联系电话 |  |
| 企业联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业类型 | 内资( □ 国有 □集体 □ 民营）; □ 中外合资. □港澳台资 □ 外商独资; □其他. |
| 二、数据中心能耗指标 |  |  |  |
| 工业总产值 |  | 万元 |  |
| 工业增加值 |  | 万元 |  |
| 综合能源消费量（当量值） |  | 吨标准煤 |  |
| 数据中心总电能消耗年度实测数据 |  | 万千瓦时 |  |
| 数据中心信息设备电能消耗年度实测数据 |  | 万千瓦时 |  |
| 数据中心电能利用效率（PUE）设计值 |  |  |  |
| 数据中心电能利用效率（PUE）实测值 |  |  |  |
| 可再生能源利用总量 |  | 万千瓦时 |  |

填报人：                 填报负责人：             填报日期：   年   月   日

表 1-2    数据中心详细情况表

企业名称（盖章）：                                     年度：

| （1）数据中心基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据中心名称 |  |  |  |
| 数据中心地址 |  |  |  |
| 数据中心业务模式 | □机柜租赁 □ 自用 □ 算力服务 □其它（请注明） |  |  |
| 数据中心总建筑面积 | 平方米 | 投入使用时间 | 年 月 |
| 设计可安装机柜总数 | 个 | 实际安装机柜总数 | 个 |
| 实际安装机柜 总设计功率 | 千瓦 | 实际安装机柜折合 标准机架总数 | 个 |
| 有效应用机柜总数 | 个 | 机柜资源利用（上 架率）水平 | % |
| 已安装信息设备总数量 | 台 | 数据处理业务方向 |  |
| 信息设备类型及能效 情况 |  |  |  |

注：1.数据中心总建筑面积为包含机房和所有配套设施、运维人员办公室等数据中心所属各类建筑总面积。

2.设计可安装机柜总数、实际安装机柜数、有效应用机柜总数均为实体机柜数量（说明：本文件中机柜与机架含义相同）。以填报日期为统计时点，下同。

3..机柜设计功率是指机柜的标称电源容量，单位是千瓦。实际安装机柜总设计功率为所有实际安装机柜设计功率之和。

4.标准机架定义依据《关于数据中心建设布局的指导意见》（工信部联通〔2013〕13），为换算单位，以功率2.5千瓦为一个标准机架。

5.有效应用机柜指已充分利用机柜空间安装信息设备，且所安装信息设备已通电有效运行的机柜。

6.机柜资源利用（上架率）水平为有效应用机柜数量与实际安装机柜总数比值。如：有效应用机柜总数共100个，实际安装机柜共200个，则机柜资源利用（上架率）水平为50%。

7.数据处理业务方向根据数据中心内安装信息设备应用方向填写。如：金融服务、政务服务、一般互联网业务、云服务、人工智能训练、人工智能推理、科学计算、混合类型等。

8.信息设备类型依据信息处理单元类型判定，如：CPU型服务器、GPU型服务器。如存在多种类型信息设备，应按照台套数量计算并标明各自占比。如有对应国家标准则说明信息设备所符合国家标准所规定能效等级情况，如无则定性说明。

（2）数据中心平面简图

注：根据数据中心实际情况提供数据中心物理边界内各功能区的位置示意图、建筑内的平面示意图等可以描述数据中心空间布局的平面简图。

（3）数据中心供配电系统组成拓扑简图

注：本图用于确定计量点，根据数据中心实际情况提供。

| （4） 电源情况 |  |
| --- | --- |
| 市电引入情况 | □ 源自不同变电站 □ 源自同一变电站 市电一：来自 变电站，电压等级 V。市电进线后端负荷 为 台容量为 KVA 的变压器； 市电二：来自 变电站，电压等级 V。市电进线后端负荷为 台容量为 KVA 的变压器。 |
| 内部供电形式 |  |
| 后备电源情况 | □柴油发电机 □铅酸电池 □锂离子电池 □其他 |
| 供配电设备能效 情况 |  |

注：1. 内部供电形式为变压器后配电系统的形式，如：TN-S 系统、高压直流、小母 线、分布式电源等。

2.供配电设备能效情况为依据设备生产厂家给出的设备标称能效统计供配电系统全 部设备情况并按照台套数计算各级能效占比，如：一级能效占比 40% ，二级能效占比 40%，三级能效占比 20% 。或依据《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准 入水平（2024 年版）》（发改环资规〔2024〕127 号）判定并计算，如：先进水平占 比 40%，节能水平占比 40%，准入水平占比 20%。对于无法判定能效等级的设备也 应注明其占比并说明具体情况。

| （5）冷源情况 |  |
| --- | --- |
| 冷源方式 |  |
| 冷源总功率 | 千瓦 |
| 总用水量 | 吨 |
| 蓄冷系统情况 |  |
| 冷源机组能效情况 |  |

注：1.冷源方式为数据中心制取冷量的形式，如：风冷螺杆冷水机组、水冷变频离心式冷水机组、风墙新风系统等。如为复合冷源，则一一列明。

2.冷源总功率为冷源机组标称额定工作功率的总和。

3.总用水量为数据中心年度所使用城市市政供水量与在符合国家相关管理规定前提下所采用地下水、江河湖水等自然水体量的总和。

4.蓄冷系统情况为数据中心在自有场所建设有水蓄冷、相变蓄冷等蓄冷系统情况，如无填无。

5.冷源机组能效情况为依据设备生产厂家给出的设备标称能效统计冷源系统全部设备情况并按照台套数计算各级能效占比，如：一级能效占比40%，二级能效占比40%，三级能效占比20%。或依据《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》（发改环资规〔2024〕127号）判定并计算，如：先进水平占比40%，节能水平占比40%，准入水平占比20%。对于无法判定能效等级的设备，也应注明其占比并说明具体情况。

| （6）散热控制情况 |  |
| --- | --- |
| 冷量传输方式 |  |
| 室内机形式 |  |
| 信息设备散热方式 |  |
| 余热余冷全年利用 总量 |  |

注：1.冷量传输方式为冷量由室外传递至室内的方式，如：冷冻水、冷风、冷却剂。

2.室内机形式为冷却系统室内末端形式，如：背板空调、精密空调、行间空调等。

3.信息设备散热方式为信息设备内电子元器件主要散热方式。如：风冷、浸没液冷、水冷板液冷等。如已安装机柜存在多种散热方式，则按照换算的标准机柜数量计算各散热方式占比并列明，如：风冷机柜折算标准机柜占比50%，冷板液冷机柜折算标准机柜占比50%。

4.余热余冷全年利用总量是数据中心通过在自有场所建设有余热余能回收利用系统

回收并实际利用余热总量，以及实际利用工业余热余冷、液化天然气（LNG）气化站余冷等总量之和，单位统一换算为万千瓦时。可采取估算方式，但应有相关依据。

| （7）运维管理方式 |  |
| --- | --- |
| 动力环境监控系统 情况 | 系统具备如下监控功能： - 电源监控功能：□具备 □不具备 - 空调监控功能：□具备 □不具备 - 环境监控功能：□温度 □相对湿度 □其他 |
| 能源管控中心情况 | □是 □ 否 |
| 信息设备与基础设 施联动节能情况 | □是 □ 否 |

注：1.监控功能应包括监测和控制功能。根据实际情况填选。

2.能源管控中心需具备对数据中心各类基础设施运行综合化、自动化、精细化、高效化管控功能。如数据中心建有能源管控中心并具备上述功能选是，否则选否。

3.信息设备与基础设施联动节能是指数据中心将信息设备的风扇、电源等运行情况及各类处理器（如：CPU、GPU等）、存储等资源利用情况纳入数据中心能耗监控和管理范围，利用智能化管控手段实现信息设备等算力设施全节点与数据中心基础设施联动节能。如数据中心实现上述功能选是，否则选否。

（8）其他情况

注：数据中心希望申明的其他情况填写在此栏内。

填报人：                    填报负责人：

填报日期：      年    月    日

表 1-3    数据中心主要用能设备情况表

企业名称（盖章）：                                       年度：

数据中心名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备数量 （台套） | 标称功率 | 年运行时间 （小时） | 能源消耗 种类 | 是否配备能 源计量器具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                 填报负责人：                                          填报日期：      年    月     日

注：1.根据实际使用设备填写。

2.此表可续页。

表 1-4      数据中心综合能耗情况表

企业名称（盖章）：                                                                                        年度：

数据中心名称：

| 序号 | 能源消耗种类 |  | 实物量 |  | 折标煤（吨标准煤） | 折标系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |  |
| 1 | 电力 |  | 万千瓦时 |  |  |  |  |
| 2 | 热力 |  | 百万千焦 |  |  |  |  |
| 3 | 天然气 |  | 立方米 |  |  |  |  |
| 4 | 燃料油 |  | 吨 |  |  |  |  |
| 5 | 汽油 |  | 吨 |  |  |  |  |
| 6 | …… |  | …… |  |  |  | （注明能源名称） |
| 综合能源消费量 |  | 当量值 | 吨标准煤 |  |  |  |  |
|  |  | 等价值 | 吨标准煤 |  |  |  |  |

填报人：                                          填报负责人：                                        填报日期：    年    月     日

注： 1.按照实际消耗能源种类填写。

2.各能源折标准煤系数以企业在核查年度期内实测的 “低位发热量”计算为准，无实测数据的按照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）的规定取值。

表 1-5    数据中心电能计量点设置情况表

企业名称（盖章）：                                                                            年度：

数据中心名称：

| 位置 | 序号 | 计量器具类别 | 运行状态 | 准确度等级 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器低压侧 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 完好率(%) | 检定率(%) | 准确度达标率(%) |  |

| 位置 | 序号 | 计量器具类别 | 运行状态 | 准确度等级 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机馈电回路 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 完好率(%) | 检定率(%) | 准确度达标率(%) |  |

| 位置 | 序号 | 计量器具类别 | 运行状态 | 准确度等级 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS 输出端 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 完好率(%) | 检定率(%) | 准确度达标率(%) |  |

填报人：                                      填报负责人：                                      填报日期：    年    月     日

注： 1.对位置的详细说明参照相关标准中对数据中心总电能消耗及数据中心信息设备电能消耗情况测量所需计量器具设置相关要求。

2.计量器具类别：设备内含计量功能、设备自带独立计量仪表、单独安装计量仪表等。

3.运行状态：正常、维护、停用。

4.填报单位应详细注明计量器具安装使用地点。

5.准确度达标率计算依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）的要求。

表 1-6    数据中心能源计量器具情况表

企业名称（盖章）：                                                                                        年度：

数据中心名称：

| 等级 | 序号 | 能源种类 | 计量器具类别 | 运行状态 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出用能单位 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 配备率(%) | 完好率(%) | 检定率(%) |  |

| 等级 | 序号 | 能源种类 | 计量器具类别 | 运行状态 | 安装使用地点 | 是否在检定周期内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进出主要 次级用能单位 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 配备率(%) | 完好率(%) | 检定率(%) |  |

| 等级 | 序号 | 能源种类 | 应配数 | 实配数 | 完好数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要用能设备 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 应配数量(台) | 实配数量(台) | 配备率(%) | 完好率(%) |  |

| 项目 | 要求 | 是或否 |
| --- | --- | --- |
| 能源计量制度 | 是否建立能源计量管理体系，并形成文件 |  |
| 能源计量人员 | 是否有专人负责能源计量器具的管理 |  |
|  | 是否有专人负责主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具的管理 |  |
| 能源计量器具 | 是否有完整的能源计量器具一览表 |  |
|  | 是否建立符合规定的能源计量器具档案 |  |
| 能源计量数据 | 是否建立能源统计报表制度 |  |
|  | 是否有用于能源计量数据记录的标准表格样式 |  |
|  | 是否利用计算机和网络技术建立了能源计量数据中心 |  |

填报人：                                      填报负责人：                                      填报日期：    年    月     日

注：1.主要次级用能单位、主要用能设备应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）中有关主要次级用能单位、主要用能设备能耗（或功率）限定值进行判定。

2.计量器具类别：衡器、电能表、油流量表（装置）、气体流量表（装置）、水流量表（装置）等。

3.运行状态：正常、维护、停用。

4.能源种类：包括，煤炭、原油、天然气、电力、蒸汽、焦炭、煤气、热力、成品油、液化石油气、生物质能和其他直接或通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

5.填报单位应详细注明计量器具安装使用地点。

6.能源计量器具管理依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）的要求。

表 1-7    数据中心电能利用效率（PUE）实测值计算表

企业名称（盖章）：                                           年度：

数据中心名称：

依据标准：□《数据中心资源利用第 3 部分：电能能效要求和测量方法》（GB/T 32910.3）

□《数据中心能效限定值及能效等级》（GB 40879）

□《电信互联网数据中心（IDC）的能耗测评方法》（YD/T 2543）

| 序号 | 月份 | 数据中心总电能 消耗（万千瓦时） | 数据中心信息设 备电能消耗 （万千瓦时） | 电能利用效率（PUE）实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一月 |  |  |  |  |
| 2 | 二月 |  |  |  |  |
| 3 | 三月 |  |  |  |  |
| 4 | 四月 |  |  |  |  |
| 5 | 五月 |  |  |  |  |
| 6 | 六月 |  |  |  |  |
| 7 | 七月 |  |  |  |  |
| 8 | 八月 |  |  |  |  |
| 9 | 九月 |  |  |  |  |
| 10 | 十月 |  |  |  |  |
| 11 | 十一月 |  |  |  |  |
| 12 | 十二月 |  |  |  |  |
| ….. | 全年 |  |  |  |  |

注：各月电能利用效率（PUE）实测值按当月能耗数据进行计算。

填报人：

填报日期：    年    月    日

填报负责人：