ICS xxx

CCS Y xx

团   体   标   准

T/EES xxx—xxxx

工业企业能碳管控中心建设指南

Guidelines for Industrial Enterprise Energy and Carbon Management Control Center

（征求意见稿）

202X-X-X 发布                                     202X-X-X 实施

中关村现代能源环境服务产业联盟 发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可与发布机构获取

前     言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中关村现代能源环境服务产业联盟提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

工业企业能碳管控中心建设指南

- 范围

本文件规定了工业企业能碳管控中心建设的范围、缩略语、基本原则、一般要求、系统架构、硬件要求和运维管理等方面的内容。

本标准适用于工业企业能碳管控中心的建设及改造。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB/T 22239 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 23331 能源管理体系要求 要求及使用指南

GB/T 35031.301 用户端能源管理系统 第3-1部分：子系统接口网关一般要求

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151 温室气体排放核算与报告要求

GB/T 37934 信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

GB/T 40063 工业企业能源管控中心建设指南

- 术语和定义

GB 17167、GB/T 32150、GB/T 32151、GB/T 40063界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

能碳管控中心  energy and carbon management control center

指在工业企业内设立的专门负责能源使用和碳排放监控、管理、优化和碳排放报告生成、碳资产分析及节能降碳目标管理的数字化系统。

碳排放 carbon emission

在特定时段内，工业企业向大气中释放二氧化碳的过程。

3.3

组织碳排放核算 organization carbon emission

指工业企业为主体经营管控边界范围内的碳排放量核算过程。

- 缩略语

API：应用程序编程接口（Application Programming Interface）。

- 基本原则

  - 工业企业应按照GB/T 40063的有关规定，建立工业企业能源管控中心，并按照GB/T 32150的有关规定，开展碳排放核算和报告，工业企业应按照GB/T 40063规定能耗实时监测原则对能源利用状况进行实时监测。同时根据企业生产工艺流程和生产管理的要求进行企业碳排放总量和碳排放强度实时监测、核算、分析与展示。

  - 工业企业能碳管控中心应结合企业自身能源管理规划、碳排放管理目标和信息化发展的总体要求，科学统筹规划，功能上满足国家对节能降碳总体目标要求和企业未来长期发展需要。

- 一般要求

  - 能耗与碳排放实时监测

工业企业应依据生产工艺流程以及自身生产管理组织模式，在关键节点为工业企业整体及主要用能设备合理安装能源与碳计量器具，构建依托企业内部工业控制网络的能源及碳排放计量监控网络。通过对各类能源计量器具与碳计量器具进行实时、在线的数据采集，获取分类、分项的实时能耗数据以及碳排放数据，同步采集生产系统、管理系统内的关联数据以及产品产量数据，实现对工业企业能源利用状况与碳排放水平的实时监测。

  - 能效与碳排放优化措施

工业企业按照内部工艺流程建立的工序能耗与碳排放定额，对企业、主要用能设备和主要工序进行能源利用效率评估，通过能效对标对生产的全流程的各工序进行节能挖潜，制定提高能源利用效率、降低能源消耗量、降低碳排放量的工艺操作模式和管理方法，对具备控制条件的用能系统进行节能优化控制。结合地域可再生能源资源，如太阳能、风能、生物质能，利用光伏发电、风力发电、生物质能供热发电等方式，优化企业能源结构，提高能效与减少碳排放。

  - 组织边界明确

工业企业能碳管控中心建设应确定本企业能源和碳排放核算边界与涉及的时间范围，应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的能耗和碳排放，核算边界的确定宜参考设施和业务范围及生产工艺流程图。

  - 能碳综合管理

工业企业建立集能源和碳排放在线监测、分析、管理、控制、考核和可视化展示于一体的能碳管控中心，满足企业能源的精细化管理的需求。

  - 信息融合

    - 工业企业能碳管控中心宜预留数据上报接口，满足相关各级政府主管部门数据上报要求。

    - 工业企业宜发挥已有数据资源作用，建立数据交换融合接口，实现企业数据资源共享与信息融合。

- 系统架构

  - 系统架构层级

工业企业能碳管控中心宜按照数据采集传输层，数据安全层、数据管理层，平台算法层、业务功能层五个层次结构开发建设，系统架构的层级搭建可参考图1。

图1 系统架构图

  - 采集传输层

    - 采集对象

      - 在企业核算边界内采集以下关键信息：

- 能源及载能工质消耗数据，包含外购煤、气、油、电等传统能源，企业自产自用的光伏、风电、生物质能等可再生能源及余热回收利用能源等，

- 生产及辅助生产过程中控制系统参数，如设备温度、压力、流量等，反映各环节运行状态，

- 含碳原料物料消耗数据，包含石灰石、白云石、外购生铁、铁合金、炭阳极等原料使用量，

- 废弃物回收再利用数据，

- 主要产品产量、产值等经济指标，

- 温室气体排放监测数据。

      - 数据采集宜遵循分类、分项统计要求：

- 分类是按能源消耗类型、载能工质种类、含碳原料划分的统计方式，宜包含外购能源（煤、气、油、电等）、工业企业自产自用能源（可再生能源、余热回收利用能源等）及含碳原料（石灰石、白云石、外购生铁、铁合金、炭阳极等）。碳排放监测按照温室气体种类分类，即：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫（SF6）。

- 分项是根据工业企业生产工艺流程划分为主要生产用能、辅助生产用能、非生产用能、外供能源及载能工质的统计方式。其中生产用能宜按部门、车间、工艺、工序单元进行划分。

    - 采集方式

工业企业宜根据自身已有信息化系统结构及未来发展规划合理选择数据采集方式，优先选择利用已有信息化系统数据对接为主，手动录入为辅。对不具备自动采集能力的重要数据采集节点，应加装计量器具、传感器、能源计量网关、碳计量网关等自动化数据采集传输设备，实现数据自动采集传输。

    - 应支持标准通讯协议，具备与第三方系统的数据通信对接能力。

    - 应有良好的环境适应性，能在各种工业环境下稳定运行。

    - 应确保数据传输安全、可靠和实时的传输到数据管理层。

    - 应支持多种通信方式，包括有线和无线通信，以适应不同的工业场景。

    - 应具备数据加密和网络安全措施，防止数据泄露与被未授权访问。

  - 数据安全层

    - 工业企业能碳管控中心涉及软、硬、网络传输安全，应满足GB/T40063规定提及的安全要求。

  - 数据管理层

    - 数据管理层进行数据存储、管理与维护。

    - 应支持实时数据库、历史数据库和时序数据库等多种可选数据的存储方式。

    - 应具备数据清洗、数据校验、异常数据处理等数据治理能力。

    - 应具备符合开放平台API规范的接口能力，提供对数据的实时访问功能。

    - 应具备组织碳排放核算应用碳排放因子数据存储与更新能力。

    - 应具备历史数据存储能力，存储时间不少于5年。

    - 应具备权限管理能力，可对不同的角色、业务模块进行访问授权，保障数据访问的安全性。

  - 平台算法层

    - 应具备支持组织边界碳排放核算应用的碳核算模型，可选包括排放因子法、物料平衡法、在线监测法等多种核算方法。

    - 应具备支持碳排放总量、碳排放强度计算及对标统计分析等功能的碳绩效模型。

    - 应具备支持碳资产管理、减排项目收益测算、碳交易模拟试算等功能的算法模型。

    - 应具备支持工业企业碳达峰预测、碳中和减排路径分析与评估等功能的算法模型。

    - 选用排放因子法核算组织碳排放量的工业企业，应按照GB/T 32150、GB/T 32151标准要求，合理识别组织边界、温室气体排放源并按相应行业选择温室气体排放方法学公式进行组织碳核算。

  - 业务功能层

业务功能层应实现人与系统交互，通过操作系统完成对能源与碳排放的管控，需具备如下应用功能：

    - 能碳看板

汇总展示企业整体用能与碳排放情况，显示内容包含：用能汇总分析、用能趋势、整体负荷情况、碳排放相关数据公示、碳减排目标完成情况，支持快捷查看告警信息、碳相关行业动态、知识库。

    - 实时监控

实时监控功能提供对企业能源消耗和碳排放量设施动态状态变化的即时观察，通过实时数据流和可视化仪表板，操作人员能够监控能源使用和碳排放情况，及时发现不合理用能情况或碳排放异常、处理异常告警等。

    - 能效分析

系统支持对不同时间段的不同能源类型消耗和碳排放量进行统计分析，结合生产产量、产值及其他经济指标，分析重点用能设备及重点工艺能效碳排放指标，量化对标并分析能源消耗和碳排放过高或能效水平偏低的原因，进而评估节能减排措施可行性方案。

    - 减碳计划

减碳计划功能支持企业制定和优化能源使用、碳排放量管控计划，以及制定合理的节能减碳目标。

    - 能碳预测

根据工业企业用户用能结构及生产工艺特征等基础数据积累，结合能源供应、市场需求、碳市场价格波动、外部天气环境变化等信息，预测用户未来一定时间内能源消耗量、碳排放量变化趋势。

    - 碳交易辅助

获取更新并展示碳交易市场的动态资讯，具备碳资产交易信息统计汇总与存储功能，具备风险评估与提前预警交易风险能力。 根据工业企业用户年度碳配额、年度碳排放目标、动态碳排放量、减排项目核定减排量、碳市场价格等相关信息，预测碳交易履约合理时机及预警信息提示，辅助企业碳交易策略制定与计划执行。

    - 对标考核

对标考核功能使用企业能源消耗数据、能效指标、碳排放量及碳强度指标与行业标准或历史基准值数据进行比较，评估企业的能源效率和碳排放绩效管理水平，帮助企业发现改进空间。

    - 能碳绩效评价

综合工业企业能源消耗、碳排放量、碳排放强度及产量产值等实际数据，对企业用户能碳绩效进行量化评价，从整体角度进行综合评价，引导用户采取更有利的节能降碳措施。

    - 节能降碳策略优化

根据用户实际用能特点及生产工艺特征，识别温室气体排放源及高能耗设施，结合实时监测数据，从能源结构调优、含碳原料替代、生产工艺升级改进等多方面构建节能降碳运行策略模型。

    - 碳资产管理

工业企业能碳管控中心应具备碳资产管理功能，支持年度碳配额、碳排放总量、年度余额、绿电绿证及CCER交易量等碳资产信息录入、计算、分析及展示功能，支持碳资产变化趋势分析，具备配额试算，跟踪统计功能，辅助工业企业碳交易策略制定。

    - 碳资产分析

汇总工业企业年度碳排放实际值、年度碳排放配额、年度履约碳排放量、节能项目核定减排量、节能项目投资额等相关信息，结合碳交易市场碳价信息，统计分析企业年度综合节能减排收益及企业碳资产变化情况。

    - 碳排放汇总分析

按照不同时间维度（实时、日、月、年）、不同核算维度（直接排放、间接排放），基于排放设施为最小核算单元，对工业企业碳排放量以图表多种展示形式分析企业碳排放量，并将核算法获得的碳排放量与实时监测法获得的碳排放量进行对比分析。

    - 碳排放核算报告

根据GB/T 32150的规定及生态环境部等国家主管部门的相关报告要求，可定期生成工业企业组织边界范围内碳盘查报告。

    - 计量器具管理

对用于测量能源消耗、物料消耗、温室气体排放的各种计量器具相关信息进行维护、记录和管理，包括运行状态、安装位置、计量精度、品牌型号、校准年检日期、维护记录和生命周期跟踪，以保证测量数据的准确性和可靠性。

    - 告警管理

对用能浪费、碳排放超标或监测设备离线、通信异常等进行实时监测并发出预警，以便及时采取措施。

    - 系统管理

应具备用户管理、角色管理、日志管理、计量器具配置、采集数据配置、告警配置、碳核算配置、碳配额管理、碳价信息维护等功能配置功能，以满足系统配置需要。

    - 应用展示

应支持多终端访问，包括PC、移动设备和大屏幕展示。

- 硬件要求

  - 企业应配置能源计量器具、碳排放计量器具、能源计量网关、服务器、路由器、交换机、存储设备、不间断电源、防火墙、信息安全隔离装置等硬件设备。

  - 能源计量器具配备应符合GB 17167的规定，并需要建立设备台账，实现计量器具的全生命周期管理功能。

  - 碳排放计量器具应根据不用行业进行选择，满足各行业、各地方相关的标准和政策要求。

  - 能源计量网关宜参考GB/T 35031.301的规定，具备数据采集、协议解析、数据处理与上报、断点续传、告警事件发送、控制指令执行及远程运维管理等功能。

  - 服务器、路由器、交换机、存储设备、不间断电源装置、防火墙宜符合GB/T 40063 的规定。

  - 工业企业生产控制网络与工业企业能碳管控中心之间应配置信息安全隔离装置，保障生产控制网络免受来自互联网的威胁与入侵，信息安全隔离装置需满足GB/T 37934的相关规定。

- 运行维护管理

  - 责任主体与管理体系

应明确能碳管控中心运行维护管理的责任主体，制定全面的能碳管控中心运行维护管理制度，明确岗位职责、权限范围及审批流程。

  - 人员能力与培训

    - 应定期组织能碳管控中心运维人员参加专业培训，提高运维人员的专业技能和知识水平。

    - 宜建立运行维护人员考核机制，包括理论考核与实操评价，考核结果应作为岗位资格认定的依据。

  - 数据质量管理

    - 应规范数据全流程管理，包括数据采集、传输、存储、处理及分析等环节，确保数据的准确性、完整性、及时性和可追溯性。

    - 应建立数据质量评估机制，包括制定数据质量评价指标及考核周期、定期开展数据质量核查、明确数据异常处置流程并形成闭环管理记录。

  - 系统维护与保障

    - 应制定系统维护规程，包括日常巡检、定期保养、故障处置等内容，定期对软、硬件系统进行检查、维护和升级，保证系统持续、稳定、安全、可靠运行，并做好维护记录。

    - 应建立系统应急预案，明确故障分级响应机制，关键系统故障恢复时间宜不超过4小时。

  - 智能化技术应用

    - 宜采用大数据分析、人工智能等技术，实现能碳数据的智能诊断、预测及优化建议。

    - 可建立运行维护知识库，积累典型故障案例及解决方案，支持运维经验的共享与复用。

  - 安全与风险管理

    - 应定期开展安全风险评估，识别潜在风险并制定防控措施，评估周期不宜超过1年。

    - 应建立数据容灾备份机制，对系统文件定期整理、存档、备份，关键数据备份频率不低于每日1次。备份数据保存周期不低于5年。